Opis przedmiotu zamówienia dotyczącej części związanej z budową kanalizacji sanitarnej:

W zakres tej części przedmiotu zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami (zasilanie przepompowni), placami przepompowni, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi i przyłączami kanalizacyjnymi przy ul. Leśnej w Rakowcu.

Sieć kanalizacyjną należy wybudować z rur PVC-U SN8 o średnicy:

- fi 160 mm i długości 5701,7 m

- fi 200 mm i długości 231,8 m

- fi 250 mm i długości 280,4 m

Studnie kanalizacyjne fi 1200 betonowe z betonu B-45 łączone na uszczelkę z włazem żeliwnym typu ciężkiego.

Studzienki inspekcyjne tworzywowe fi 425 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego i pierścieniem betonowym.

Sieć tłoczną należy wybudować z rur PE100SDR 17 (PN10) o średnicy 90*5,4 mm i długości 1686,3 m.

Budowę przepompowni ścieków P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 wraz z placem przepompowni i ogrodzeniem.

Plac przepompowni utwardzony kostką betonową gr. 8 cm typ K-4 o wymiarach 4,20*4,20 m

Drogi dojazdowe do przepompowni ścieków z płyt typu JOMB zgodnie z projektem.

Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni.

Przepompownie muszą składać się z:

UKŁAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:

·  orurowanie DN80 ze stali kwasoodpornej

·  prowadnice (stal kwasoodporna),

·  łańcuchy (stal kwasoodporna),

·  poręcze (stal kwasoodporna) – nie dotyczy terenu najezdnego,

·  podest (stal kwasoodporna),

·  zasuwy klinowe,

·  kolana sprzęgające,

·  pompy z rurką płuczącą 2 szt. na przepompownię.

·  deflektor

·  drabina

·  kominki wentylacyjne z PVC 110

SZAFA AUTOMATYKI:

·  obudowa szafki metalową zamykaną na klucz o stopniu ochrony

·  IP-65, do zabudowy na zewnątrz.

Realizuje następujące funkcje:

·  sterowanie automatyczne/ręczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego

z wyświetlaczem tekstowym, przycisków oraz dwóch pływakowych awaryjnych czujników

poziomu i sondy hydrostatycznej,

·  kontrola 5 poziomów ścieków, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,

-  sonda hydrostatyczna,

-  czujniki awaryjne pływakowe poziomu ścieków 2 szt.

·  naprzemienna praca pomp,

·  możliwość odstawienia każdej z pomp,

·  możliwość odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

·  możliwość wypompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,

·  kontrola napięcia zasilającego (zgodność faz, symetria, wartość napięcia),

·  kontrola zadziałania zabezpieczeń przeciążeniowych (przekaźników termicznych

i czujników zabudowanych wewnątrz pomp),

·  rozrusznik pomp: bezpośredni,

·  zabezpieczenie przeciwporażeniowe (wyłącznik różnicowo-prądowy),

·  zabezpieczenie przeciążeniowe,

·  zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu C (II stopnia),

·  licznik pracy każdej z pomp,

·  układ akustyczno-optyczny sygnalizujący stan alarmowy, zainstalowany na obudowie

rozdzielnicy z układem podtrzymującym zasilanie (buforowe ładowanie),

·  gniazdo serwisowe 220 V z zabezpieczeniem,

·  zewnętrzne gniazdo z przełącznikiem do podłączenia agregatu prądotwórczego,

·  amperomierze – 2 szt.

·  oprogramowanie,

monitoring zgodny z wymogami PWK Kwidzyn i na warunkach określonych przez PWK Kwidzyn dostarcza Wykonawca robót wraz z urządzeniami niezbędnymi do monitoringu wykonanych przepompowni.