**Dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania**

**pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn. Część B.**

1. Budynek zaplecza sali gimnastycznej należy docieplić tak jak halę sportową tj. ocieplenie styropianem λ= 0,036 W/m\*K o grubości 16 cm.
2. Analizując docieplenie dachu szkoły należy brać pod uwagę konieczność usunięcia warstwy docieplenia ułożonego na stropie I piętra. W skrzydle południowym występuje ocieplenie w postaci dwóch warstw płyt styropianowych o łącznej grubości około 10 cm.
3. Część zachodnia obiektu szkoły była docieplana w latach ubiegłych. Dla tej części obiektu nie zwiększamy grubości docieplenia. Należy przewidzieć odświeżenie tynku cienkowarstwowego poprzez zmycie i przemalowanie – dostosować kolorystykę do projektowanej.
4. Wymianie będą podlegać wszystkie okna drewniane z wyjątkiem okien PVC oznaczonych na rysunku I3 – Elewacje. Ponadto wymianie będą podlegać drzwi zewnętrzne pomieszczenia K-1 określone na rysunku „I1 – Rzut piwnic” oraz drzwi zewnętrzne pomieszczeń K9 i K14 określone na rysunku „I3 – Rzut piętra”.
5. Przy docieplaniu cokołów Zamawiający nie przewiduje konieczności izolacji pionowej fundamentów i wykonywania robót ziemnych z tym związanych.
6. Zamawiający będzie oczekiwał, aby stolarka okienna i drzwiowa była montowana z wykorzystaniem taśm paroprzepuszczalnych, paroszczelnych lub rozprężnych. Przyjąć rozwiązanie systemowe proponowane przez dostawcę taśm.
7. Zamawiający informuje, że nie było opracowane orzeczenie techniczne stropów.
8. Zamawiający oczekuje, że instalacja odgromowa w „nowej” części szkoły zostanie wymieniona a przewody zostaną „schowane” pod warstwa docieplenia w rurach PVC zaś złącza kontrolne zostaną umieszczone w skrzynkach probierczych.
9. Zamawiający informuje, że technologia wykonania instalacji elektrycznej w kotłowni będzie wynikała z projektowanego układu regulacji, automatyki i monitoringu instalacji c.o.
10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje konieczności wymiany grzejników, chyba że wymiana ta będzie podyktowana przewidywanymi przez Wykonawcę pracami projektowymi.
11. Zamawiający informuje, że dla stolarki należy przyjąć współczynnik przenikania ciepła U dla okien i drzwi obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. podane w tabeli 1.2. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.