| # BIURO TECHNICZNE „EKO-WOD” ## Michał Rajkiewicz 82-300 Elbląg ul. Legionów 27 tel. i fax. 0 /..../ 55 232-32-26 kom. 603-897-556 e-mail: MRajkiewicz@poczta.fm REGON 170081742 NIP 578-171-21-74 |  |  |  | Strona 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zleceniodawca : URZĄD GMINY KWIDZYN 82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 |  |  |  | Znak rejestracyjny 01/13 |
| . Stadium opracowania : Projekt techniczny Temat : KANALIZACJA SANITARNA w GURCZU Nr działek : 48/2 , 49/2 , 56/3 , 57 . Branża : sanitarna Spis treści 1 . Przedmiot opracowania 2 . Podstawa opracowania 3 . Stan istniejący 4 . Opis projektu 5. Uwagi końcowe 6. Informacja Bios i uzgodnienia Rysunki - Orientacja 1 : 5 000 - Mapa 1: 1000 - Profile 1: 100/1000 Egz. nr Elbląg styczeń 2013 r. |  |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko , specjalność | Nr upraw. proj. | Data , podpis |  |
| Projektant | Mgr inż. Michał Rajkiewicz , sieć wod. - kan. i ochrona środowiska | 1530/EL/90 | Michał Rajkiewicz.......................................... |  |
| Projektant | Mgr inż. Marek Gulgowski -proj.cz.elektr. | 2055/EL/98 | Marek Gulgowski………………….. |  |

Spis treści

1 . Przedmiot opracowania

2 . Podstawa opracowania

3 . Stan istniejący

4 . Opis projektu

5. Uwagi końcowe

6. Informacja bios i uzgodnienia

Rysunki

- Orientacja  1 : 5 000

- Mapa          1: 1000

- Profile         1: 100/1000

1.   Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej dla podłączenia budynków mieszkalnych znajdujących się na działkach nr 56/3 i nr 49/2  w Gurczu do istniejącej sieci w Gurczu.

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są :

1. Umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Biurem Technicznym ,,EKO-WOD” Michał

Rajkiewicz   w Elblągu   nr IK.271.18.2012 z dnia  1510. 2012 r..

2. Mapa do celów projektowych  opracowana w ramach niniejszego projektu

3.Warunki techniczne wydane przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kwidzynie.

4.Wizja lokalna

3. Stan  istniejący

Obecnie ścieki sanitarne z budynku na działce nr 56/3 są odprowadzane do zbiornika i wywożone a na działce nr 49/2 budynek mieszkalny jest w trakcie budowy .

Najbliższa sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się na sąsiedniej działce nr 48/2 . Jest to rurociąg ciśnieniowy Dn 40 PE , którym są odprowadzane ścieki przy pomocy pompowni przydomowej z budynku znajdującym się na tej działce.

- Opis projektu

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne w Kwidzynie z dnia 25.10. 2012 r. odprowadzenie ścieków z w/w budynków projektuje się do istniejącego na działce  nr 48/2 przewodu ciśnieniowego  D40  .

Do odprowadzenia ścieków z wymienionych budynków projektuje się zastosować pompownie przydomowe . Kanały grawitacyjne do pompowni projektuje się wykonać z rur PVC  160  8kN , a rurociągi tłoczne projektuje się wykonać z rur Dn 40 PE100 w zwojach  do układania bez specjalnej , dowożonej podsypki..

Wysokość pompowni Pd2 jest większa niż zwykle i przy zamawianiu należy zamówić taką jaka wynika z profilu. Przyłącze do Pd2  zostało już wybudowane.

Ze względu na małą średnicę istniejącego przewodu ciśnieniowego , do którego projektuje się włączyć przewód projektowany, projektuje się tu zastosować pompownie z pompami wyporowymi mającymi urządzenia rozdrabniające , o wysokości podnoszenia 60 m sł.w. , o wydajności około o,4 l/s przy ciśnieniu 5,5 bara.

Włączenie projektowanego przewodu tłocznego Dn 40 PE100 do istniejącego projektuje się poprzez trójnik wmontowany w przewód istniejący Dn 40 PE. Celem zmniejszenia oporów w miejscu połączenia dwóch strumieni projektuje się zastosować

trójnik 50x50x50 z zastosowaniem zwężek na wlotach i wylocie .

Trójnik należy tak wbudować  , aby do przelotu włączyć  przewód  projektowany  a przewód od istniejącej pompowni włączyć w boczny dopływ . Przed trójnikiem  na przewodach dopływowych należy zamontować zawory odcinające z trzpieniem zabezpieczonym u góry skrzynką .

Przy węźle 5c rezygnuje się z montażu  takich zaworów , gdyż musiałyby one być na polu ornym i sprawiałyby utrudnienie w jego uprawie . Prawdopodobieństwo ich użycia jest małe , natomiast utrudnienie w uprawie duże i częste.

Projektowane przewody ciśnieniowe w dwóch miejscach przechodzą pod ropociągiem Dn 800 , którego prawdopodobne przykrycie wynosi  około 1,2 m a zatem średnica ropociągu  jest na głębokości 1,6 m pod terenem a spód rury Dn 800 jest 2,0 m pod terenem . Przejście projektowanego przewodu projektuje się pod ropociągiem w rurze ochronnej D 110 mm  i 160 mm /tam gdzie jest przewód D 40 z kablem /.  Minimalna odległość pionowa spodu ropociągu od rury ochronnej wynosi 500 mm.

Zatem minimalne zagłębienie projektowanego przewodu w miejscu kolizji z ropociągiem wynosi 2,60 m .

Ze względu na warunki gruntowe , projektuje się  wprowadzenie rur ochronnych   pod ropociąg przewiertem sterowanym , przyjmując zagłębienie projektowanego przewodu pod ropociągiem  dla zapewnienia bezpieczeństwa  800- 1000  mm.

Również przejścia pod drogami i przejazdami projektuje się w rurach ochronnych Dn 100  i D 160, które można wprowadzić przeciskiem lub przewiertem.

Pozostałe odcinki projektowanych przewodów projektuje się wykonać tradycyjnie w wykopach otwartych.  Nad przewodami ciśnieniowymi należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną.

Projektowane kable elektryczne projektuje się ułożyć 70 cm od rur ciśnieniowych na głębokości 1,0do 1,2m pod terenem a nad kablami ułożyć taśmę informacyjną na głębokości 0,7 m pod terenem.

Przejście kabla do pompowni Pd2 pod ropociągiem projektuje się w rurze ochronnej          D 160, razem z przewodem ciśnieniowym Dn 40 .

Projekt zasilania energetycznego znajduje się w odrębnym opracowaniu.

Przepompownie należy posadowić zgodnie z instrukcją producenta , zabezpieczając przed wyporem przez ewentualny wysoki poziom wody gruntowej i przed ewentualnym zniekształceniem włazu.

Przewody telefoniczne i światłowód należy zabezpieczyć rurkami Arota o długości 5,0 m.

Szczegółowe wymogi w odniesieniu do pompowni znajdują się w specyfikacji.

5.     Uwagi końcowe .

- Należy bezwzględnie wyprzedzająco 7 dni  zgłosić datę rozpoczęcia robót właścicielom i użytkownikom terenów, przez które przebiegać będą projektowane sieci, a także właścicielom uzbrojeń nad  i podziemnych.

- Zastosować się bezwzględnie do uwag  zawartych w treści uzgodnień załączonych do niniejszego opracowania.

- Na trasie budowy  poza rowami wykazanymi na mapie , gdzie zaprojektowane przewody znajdują się minimum 0,6 m pod dnem , mogą występować lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające, które  należy doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Miejsce naprawy urządzeń melioracyjnych winny być oznaczone na planach

powykonawczych.

- Inwestor lub wykonawca winien zabezpieczyć nadzór użytkowników uzbrojenia nad prowadzonymi robotami w obrębie ich urządzeń , w szczególności w obrębie urządzeń melioracyjnych .

- W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty należy przerwać i ustalić jego użytkownika.

- Trasa projektowanej sieci winna być wytyczona geodezyjnie przed rozpoczęciem robót. W kwestiach  wątpliwych  należy zwracać się do projektanta .

- Roboty ziemne i montażowe w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych , telefonicznych , ropociągu i innego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikają w trakcie realizacji, wyjaśnione będą przez projektanta w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego.

- Roboty ziemne i montażowe prowadzone przy zbliżeniach do drzew , bezwzględnie wykonywać ręcznie.

- Po zakończeniu robót bezwzględnie należy przywrócić teren, przez który prowadzone były projektowane sieci do  pierwotnego stanu, co powinien potwierdzić inspektor nadzoru.

- Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC i PE producenta rur.

- Stosować się do uwag właścicieli terenów, przez które prowadzony będzie  projektowany rurociąg, w szczególności należy zasięgnąć informacji o istniejącym uzbrojeniu podziemnym .

- Na terenie upraw  rolnych i ogrodniczych należy zdjąć warstwę urodzajną- 20  cm  na szerokości wykopu, a po zasypaniu wykopu starannie rozplantować.

- Roboty wykonywać wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II instalacje sanitarne przemysłowe.

- Na trasie projektowanych kanałów i przyłączy elektrycznych nie ma drzew ani krzewów , które kolidowałyby z projektowanymi obiektami .

- Działki przez  , na których zaprojektowano obiekty kanalizacyjne i przyłącza elektryczne nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej .

- Linie energetyczne  nie należące do RNERGI  jak również rowy melioracyjne na działkach nr 48/2 i 49/2  są własnością Gospodarstwa Rolnego ,,Gurcz”  w Gurczu   i trasa projektowanej sieci została uzgodniona z właścicielem panem Tomaszem Świerczkiem . Gospodarstwo Rolne nie należy do Spółki Melioracyjnej .Zasady wykonawstwa przy liniach elektrycznych Gospodarstwa Rolnego obowiązują takie same jak przy sieciach ENERGI.

Michał Rajkiewicz